客户现场审计跟进会 —— 改进要点总结

一、总体判断  Executive Summary

■ 客户认可近几日的沟通与进展，但明确表示“仍有改进空间”。三位审计人员的现场记录已汇总为约 60 项清单（含优先级与分类），会后正式发我方；客户提示清单由 AI 工具汇总，个别条目可能重叠或表述不清。

■ 客户明示最担心的两个方面：① Category 3/4 设备的卫生级设计缺口（死角、球阀、法兰、不可排空结构、隔膜泵）；② 纯化水系统（总管盲段、无使用点取样与排放）。这两项也是工作量最大的两块。

■ 策略层面关注度最高的是清洁（清洁程序如何制定、执行、记录），客户要求设立固定频次的清洁专题会，并把验证就绪（VOA）讨论从 JPT 工艺技术会中独立出来。

■ 客户特别指出：来现场前依据我方提供的差距清单（Excel），预期现场缺口应更少，实际走查发现的问题偏多 —— 说明我方自查的判定标准与清单完整性需要重建。

■ 客户对工作方式提出明确要求：重大改造投入前先把方案/草图送客户预审；对清单有疑问立即提问；我方记录中若有客户清单遗漏的项要主动上报；增加逐接口的细节视频与远程直播走查；恢复生产前客户可能再安排一次现场访问。

■ 下一步我方需要交付的是一份可 100% 追溯的整改台账 + 明确时间表，并与罐区钝化窗口统一对齐口径。

二、改进要点清单  Improvement Actions by Topic

优先级说明：“高（客户明示）”为客户在会上明确点为高风险/高紧急的事项；“高（建议）”为依据客户表述判断应按高优先级推进；其余为中。

1. 清洁与清洁验证（策略层面最高关注）

| 编号 | 客户发现 / 期望 | 需落实的改进要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 客户对我方清洁策略的整体思路，以及清洁程序如何制定、执行、记录，理解仍不清晰，认为这是当前最高关注领域。 | 编制完整的清洁策略文件（制定依据、执行方式、记录方式、与验证的衔接），先提交客户预审；同时建立固定频次的清洁专题沟通会，与工艺技术例会分开。 | 高 （客户明示） |
| 1.2 | 清洁验证的擦拭/淋洗回收率（swab / rinse recovery）通常在不锈钢表面建立，未覆盖隔膜等大面积软质部件。 | 在清洁验证方案中补充软质部件的取样点与回收率研究，确认各类软质材料的取样代表性。 | 高 （建议） |
| 1.3 | 客户已由压力控制改为流量控制 CIP：颗粒物部分堵塞喷淋球时，供水压力不变但实际流量下降，压力控制无法识别。 | 评估 CIP 关键参数改为流量控制（或压力+流量双监控），并设置低于验证条件的报警，使操作人员可即时发现异常。 | 高 （建议） |
| 1.4 | 客户希望用数据说明清洁限度的裕度（例如以 10 倍挑战量验证通过，则实际溶剂用量更大时仍有裕度）。 | 整理清洁限度计算假设与实际溶剂用量的对比，量化安全裕度，作为后续讨论材料。 | 中 |

2. Category 3/4 设备卫生级设计缺口（核心关注之一，工作量最大）

| 编号 | 客户发现 / 期望 | 需落实的改进要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 客户期望（Cat 4 范围：促生长溶液、水基/碱性溶液、水、产品或清洁接触）：不得有球阀、法兰、死角、难清洁结构，必须可排空。 | 以此标准重建设备差距清单的判定准则，并作为逐线走查的验收依据。 | 高 （客户明示） |
| 2.1 | 纯化水罐 T01 顶部及其供水管线上仍存在球阀，其他位置也有类似情况。 | 全面排查球阀并更换为卫生级阀门；无法更换的进入例外台账（见 2.10）。 | 高 （客户明示） |
| 2.2 | 罐顶接管过长、喷淋球无法覆盖；更差的是长接管上再接仪表三通，形成完全无法覆盖的支管。 | 按 ASME BPE 评估各接管长度/长径比，缩短或改造；确无法改造的提供可验证的替代清洁方式。 | 高 （客户明示） |
| 2.3 | 插入管（dip tube）采用钩式支撑，接触处形成缝隙；顶部温度计使用长开口插入管，内壁无法清洁。 | 改为无缝隙支撑方式；温度检测改为焊接在封头/罐底的套管（thermowell），RTD 不接触物料且表面平滑可清洁。 | 高 （客户明示） |
| 2.4 | 液位差压变送器采用两个水平外接口加膜盒，罐体排空后水平段仍积液。 | 优先改为非接触式雷达液位；必须使用差压时，采用平膜（flush-mount）卫生型膜片直接焊接在罐底，与罐壁连续平滑。 | 高 （客户明示） |
| 2.5 | 低点排放缺失或不可用：过滤器进出口两侧无低点（无法反向吹通滤芯）；已有低点阀口径过小，靠表面张力就排不净。 | 系统评估低点排放的设置位置与口径，特别是过滤器前后；对口径不足的低点阀提出更换方案。 | 高 （客户明示） |
| 2.6 | 多台流量计安装在不可排空方向（水平安装、腹部朝下）。 | 优先改为竖直安装；无法竖直的至少旋转 90°，使其能顺管道坡度排空。 | 中 |
| 2.7 | Cat 3/4 设备上仍有法兰连接，以及螺栓固定的搅拌桨（不止一台罐，多台存在）。 | 对全部罐体逐台核查法兰与搅拌桨固定方式；受压力容器认证限制短期无法更换的，见 2.12。 | 高 （客户明示） |
| 2.8 | 死角普遍存在，未使用零死角阀/无支管三通。典型例：沉淀罐底部排放阀支管；分馏出口两路长三通 —— 先走废液的支管会留存废液，切换后可能把废液段推入主流。 | 逐点改造为零死角阀或最小 L/D 结构；改造方案（含分馏管线设计、排放阀处理方式）先出草图送客户预审再实施。 | 高 （客户明示） |
| 2.9 | 隔膜泵（PD pump）用于产品/促生长溶液管线：内部止回结构导致无法完全排空，出口歧管垂直段必然残留。 | 长期：取消泵送改压差/顶空压力输送，或改用卫生级离心泵（无止回、可全排空，配变频调速）。短期：确保每台泵进出口均设低点排放，并在操作与清洁文件中固化“排放 + 氮气吹扫（顶开止回阀、吹至低点）”步骤，形成残留最小化的证据链。 | 高 （客户明示） |
| 2.10 | 客户要求逐条逐线走查：凡促生长溶液、产品接触、清洁溶液管线上出现球阀、法兰、死角，一律整改；确因交期/资源无法整改的，必须 100% 可追溯。 | 组建专项小组按管线逐条走查，建立单点台账（位置、类别、判定、整改方式/例外理由）；例外项在清洁文件中固化补偿控制（如非零死角排放阀需人工切换冲洗、增加检查项）。 | 高 （客户明示） |
| 2.11 | 范围判定：Cat 4 覆盖促生长、缓冲液/水基、产品与清洁接触；高有机相可适度放宽。客户强调我方是多产品/多客户共线，即使仅缓冲液系统，最佳实践也不应存在低点。 | 明确设备使用范围并做清晰标识（“该设备仅用于…”），据此界定整改范围；分类有疑问直接邮件向客户确认（客户已提供 Cat 1–4 判定流程图）；对暂时放宽项制定长期更换计划。 | 高 （客户明示） |
| 2.12 | 部分法兰因压力容器认证等因素短期难以更换。 | 对保留项在清洁文件中写明专门的清洁指令与检查要求（含拆检、目视确认），并纳入例外台账。 | 中 |

3. 纯化水系统（核心关注之二）

| 编号 | 客户发现 / 期望 | 需落实的改进要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 长总管（header）在各用户点无隔离阀：向某个罐送水时，其余支管形成盲段积水且无法排出。 | 改造总管，在每个用户点增设隔离阀，确保供水时只有直通路径，不再充填其他盲段。 | 高 （客户明示） |
| 3.2 | 各用户点无排放阀，使用前无法冲洗排废，使用后管内残水长期滞留。 | 在每个用户点增设排放阀，实现使用前冲洗排废、使用后吹扫排空，并写入操作文件。 | 高 （客户明示） |
| 3.3 | 取样点远离使用点，缺少使用点（point of use）水质数据，无法直接证明供某罐的水符合质量要求。 | 将新增的用户点排放阀设为纯化水验证取样点，使每个用户点都有可追溯的水质数据。 | 高 （客户明示） |
| 3.4 | 客户介绍其验证方式：三阶段验证（Phase 1/2 每日监测、Phase 3 每周/每月），逐点检测（TOC、电导、内毒素、微生物、硝酸盐等）；日常生产按周期取样，不需每次使用取样。改造后若无法立即完成完整验证，可采用简化验证（数天/数周数据）、抓取样品或同步验证并附论证。 | 提出改造后的取样与验证方案（含完整验证 / 简化验证 / 同步验证的选择与论证）报客户预审，明确所需停机窗口与检测资源。 | 高 （客户明示） |
| 3.5 | 使用点水过滤器：促生长溶液管线（如 R05，软管长期存放在 CNC 区）应设使用点过滤器；非促生长管线不建议设置（过滤器本身带风险）。客户同时质疑过滤器可在线放置多久不更换。 | 制定使用点水过滤器的设置原则（按介质是否促生长区分）与最长使用/更换周期规定，并在现场执行与记录。 | 高 （客户明示） |
| 3.6 | 客户已提供水系统相关指南文件，其中列有具体期望案例，要求我方对照阅读。 | 获取并研读该指南，逐条比对我方水系统现状，纳入整改台账。 | 中 |

4. 物料流、投料方式与污染控制

| 编号 | 客户发现 / 期望 | 需落实的改进要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 物料进入厂房的路径缺乏控制：存在由室外直接进入 CNC 区的门、无气锁，污染风险高。客户列为较高优先级。 | 开展污染风险评估；短期给出缓解措施（受控开门程序、清洁与监测加严等），长期按带压差气锁的新厂房设计方案改造，并与新厂房设计对齐确认。 | 高 （客户明示） |
| 4.2 | 投料方式：客户期望尽可能密闭投料。现状举例 —— R05 加碱液使用扎带固定的敞开料斗接普通蝶阀，投料后料斗残留、蝶阀上侧积粉；位于多产品共用 CNC 区、操作工无防护，散落物可能经气锁带入洁净区。客户强调这更多是环境与交叉污染风险。 | 制定短期方案（防护、清洁确认、区域限制）与长期方案（密闭投料/软管密闭转移），并评估投资与实施节点。 | 高 （客户明示） |
| 4.3 | 现场目视化与防护不足：软管端头可能落在储存架下方地面；开口/端口缺少统一防护；部分设备防护罩需升级。客户建议在储存架下方离地约 6 英寸处划线，端口使用专用防护材料（客户提到 “Bio Shield”，品名需核实）。 | 制定统一的现场防护与目视化标准（划线、端口防护、设备罩），排期实施并纳入日常检查。 | 中 |
| 4.4 | 部分管线坡度背离排放点，未坡向低点。 | 对全部相关管线做坡度专项排查并整改，形成记录。 | 中 |

5. 临时容器与水的存放时限

| 编号 | 客户发现 / 期望 | 需落实的改进要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 多处工序使用临时容器储存/转运水（客户举例含 WFI、TFF 用水、标准溶液配制用水等）。客户列为最高优先级，认可我方正在推进。 | 完成各容器的保存时限（hold time）研究：从灌装 0 时起多长时间仍符合标准，超时则排空、清洁、重新灌装，并将结论写入操作文件。 | 高 （客户明示） |
| 5.2 | 客户认为最佳实践是“需要水的地方就有使用点直供”，避免中间容器。 | 制定长期减少临时容器使用的规划（增设使用点/管线直供），纳入厂房改造计划。 | 中 |

6. 换型（旧设备）与新设备投用前的清洁确认

| 编号 | 客户发现 / 期望 | 需落实的改进要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 对于非全新、要用于本项目的设备，客户要求有设备清单和明确的换型方案，证明前一产品残留已被去除；并强调不能只停留在“按清洁限度跑一遍清洁”。风险点包括：未拆卸清洁的管线、软质部件（隔膜）、难清洁部件（过滤器、TFF 膜、可再装填的色谱树脂等）。 | 建立“非全新设备清单 + 换型（changeover）策略”，逐类明确清洁/更换/拆检方式与验收标准，提交客户评审。 | 高 （客户明示） |
| 6.2 | 对于全新设备，风险来自制造安装残留：焊接金属颗粒、遗留吹扫塞（purge plug）、抛光残留等。客户举例其内部做法：清洁后用饱和白布擦拭封头/筒壁各象限确认无残留；出口装筛网/过滤器做一次 CIP 后检查收集物。 | 把我方现有做法（IQ/PQ 后管道清洗与检测、首次溶剂冲洗并从底阀排放取样、逐条管线取样确认符合标准、长期存放的年度检测与保存评估）整理成正式策略文件，明确覆盖边界与需检测的部件，提交客户确认。 | 高 （客户明示） |

7. 过滤策略与文件控制

| 编号 | 客户发现 / 期望 | 需落实的改进要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 液体物料/起始物料投料必须过滤 —— 已明确写入客户批准的策略文件（客户全球评审组批准，属强制要求），客户将此列为最高风险项之一。 | 复核我方现行做法与该策略文件的一致性；如有偏离，立即纠正或提交强论证，并对齐内部程序。 | 高 （客户明示） |
| 7.2 | 过滤器位置与更换频次应基于风险：非促生长物流（如流动相）每批更换反而因开系统增加风险，可考虑按时间（3–6 个月）更换。客户同时提醒我方内部程序目前写明一次性使用，不应与自身文件冲突。 | 先修订内部程序中的过滤器使用/更换条款（含风险评估依据），再按风险调整现场做法，避免自我违规。 | 中 |
| 7.3 | 客户询问我方如何通过文件控制确保策略/调查文件版本唯一、受控 | 梳理相关文件的受控流程说明，并向客户确认其具体关注点后书面答复。 | 中 |

8. 与客户的协作机制（客户明确提出的工作方式要求）

| 编号 | 客户期望 |
| --- | --- |
| 10.1 | 客户将发出约 60 项清单（含优先级与分类），由 AI 工具汇总三位审计人员的记录，可能存在重叠或表述不清；客户要求我方有疑问立即提问（可要求照片/草图），并对照我方自己的记录，凡客户清单遗漏的项主动上报。 |
| 10.2 | 客户建议增加专题会：清洁策略专题会（固定频次）、验证（VOA）就绪专题会，与 JPT 工艺技术会分开，避免被工艺讨论挤占。 |
| 10.3 | 客户要求重大改造在投入人力物力之前先送审方案（如排放阀处理方式、分馏管线设计、水系统总管改造），避免返工。 |
| 10.4 | 客户认可通过详细视频发现问题（其部分发现即来自我方提供的视频），建议增加逐个接口的细节视频、现场直播走查，并改善会议室摄像条件、对设备做清晰标识。 |
| 10.5 | 客户提出在恢复/启动前可能再安排一次现场访问，并强调时间安排是关键关注点。 |